KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul interaktif dan modul manual. Adapun modul manual terdiri atas bidang-bidang dan program-program keahlian kejuruan yang berkembang di dunia kerja baik instansi maupun perusahaan. Tahun Anggaran 2005 telah dibuat sebanyak 300 modul manual terdiri atas 9 (sembilan) bidang keahlian dan 32 (tiga puluh dua) program keahlian yaitu: Bisnis dan Manajemen (Administrasi Perkantoran dan Akuntansi), Pertanian (Agroindustri pangan dan nonpangan, Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak Ruminansia, Pengendalian Mutu), Seni Rupa dan Kriya (Kriya Kayu, Kriya Keramik, Kriya Kulit, Kriya Logam Kriya Tekstil), Tata Busan, Teknik Bangunan (Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi Baja dan Alumunium, Teknik Konstruksi Batu Beton, Tekni Industri Kayu), Teknik Elektronika (Teknik Audio Vidio, Teknik Elektronika Industri),  Teknik Listrik (Pemanfaatan Energi Listrik, Teknik Distribusi, Teknik Pembangkit Ketenagalistrik-kan), Teknik Mesin (Mekanik Otomotif, Pengecoran Logam, Teknik Bodi Otomotif, Teknik Gambar Mesin, Teknik Pembentukan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Teknik Pemesinan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan), dan program Normatif Bahasa Indonesia.

Modul ini disusun mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Edisi 2004 dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency Based Training/CBT). Diharapkan modul-modul ini digunakan sebagai sumber belajar pokok peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Kejuruan khususnya SMK dalam mencapai standar kompetensi kerja yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul dilakukan oleh para tenaga ahli kejuruan dibidangnya terdiri atas para Guru SMK, para Widyaiswara Pusat Pengembangan  Penataran Guru (PPPG) lingkup Kejuruan dengan para nara sumber dari berbagai perguruan Tinggi, para praktisi Balai Latihan dan Pengembangan Teknologi (BLPT) dan unsure dunia usaha dan industri (DU/DI), dan berbagai sumber referensi yang digunakan baik dari dalam dan luar negri. Modul dilakukan melalui beberapa tahap pengerjaan termasuk validasi dan uji coba kepada para peserta Diklat/Siswa di beberapa SMK.

Sesuai perkembangan paradigma yang selalu terjadi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah beserta para penulis dan unsure terlibat, menerima masukan-masukan konstruktif dari berbagai pihak khususnya para praktisi dunia usaha dan industri, para akademis, dan para psikologis untuk dihasilkannya Sumber Daya Manusia (SDM) tingkat menengah yang handal. Pada kesempatan baik ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada berbagai pihak terutama tim penyusun modul, para nara sumber dan fasilitator, serta para editor atas dedikasi dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk dihasilkannya modul ini.

Semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta Diklat SMK atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Desember 2005

a.n. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan

Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah

Menengah Kejuruan

Dr. Joko Sutrisno, MM

NIP 131415680

DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR		i

- DAFTAR ISI		iii

- DAFTAR GAMBAR		v

- DAFTAR LAMPIRAN		vii

- PETA KEDUDUKAN MODUL		viii

- DAFTAR JUDUL MODUL 		x

- MEKANISME PEMELAJARAN		xi

- GLOSSARY		xii

BAB. I	PENDAHULUAN

- Deskripsi.......................................................................	1

- Prasyarat.......................................................................	2

- Petunjuk Penggunaan Modul...........................................	2

- Tujuan Akhir..................................................................	5

- Kompetensi...................................................................	6

- Cek Kemampuan............................................................	11

BAB. II	 PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Peserta Diklat		14

- Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1. Prosedur Pemeliharaan Peralatan

Proteksi		15

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran		15

  - Uraian Materi		16

  - Rangkuman		52

  - Tes Formatif		52

  - Balikan dan Tindak Lanjut 		53

## Kegiatan Belajar 2. Pengujian  Peralatan Proteksi		54

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran		54

  - Uraian Materi		54

  - Rangkuman		77

  - Tes Formatif		77

  - Balikan dan Tindak Lanjut 		77

Kegiatan Belajar 3. Persiapan dan Pelaksanaan

Pemeliharaan Proteksi		78

  - Tujuan Kegiatan Pemelajaran ……………………………..	78

  - Uraian Materi		79

  - Rangkuman		89

  - Tes Formatif		90

  - Balikan dan Tindak Lanjut 		90

  - Lembar Kerja 		90

BAB. III EVALUASI

- Kognitif Skills		91

- Psikomotor Skills		92

- Attitude Skills		93

- Peralatan Proteksi Diuji Coba Sesuai Kriteria		94

- Batasan Waktu		94

KUNCI JAWABAN

- Tes Formatif Kegiatan Belajar 1		95

- Tes Formatif Kegiatan Belajar 2		95

- Tes Formatif Kegiatan Belajar 3 		97

BAB. IV	PENUTUP		102

DAFTAR PUSTAKA		105

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 a	: Rele Elektromagnetik Tipe Plunger

- Gambar 1 b 	: Rele Elektromagnetik Tipe Plunger

- Gambar 2 	: Rele Elektromagnetik Tipe Hinged Armatur

- Gambar 3 a	: Shaded Pole Methode

- Gambar 3 b 	: Cara kerja Shaded Pole Methode

- Gambar 3 c	: Diagram phasa induksi disk

- Gambar 4 a	: Methode Watt meter

- Gambar 4 b	: Karakteristik arus terhadap waktu methode watt meter

- Gambar 5	: Induction Cup

- Gambar 6	: Rangkaian Level Detector

- Gambar 7	: Gambar skema system proteksi pembangkit

- Gambar 8	: Rele Gangguan Tanah Terbatas

- Gambar 9	: Rele Primer

- Gambar 10	: Rele Sekunder

- Gambar 11	: Sistem pengawatan rele proteksi (rele arus lebih)

dengan kelambatan waktu dari rele waktu.

- Gambar 12	: Karakteristik Instantaneous

- Gambar 13	: Karakteristik Defenite Time

- Gambar 14	: Time   grading   rele  arus lebih dengan karakteristik

define time.

- Gambar 15	: Karakteristik Inverse

- Gambar 16	: Perbandingan   antara   karakteristik    definite    dan

inverse

- Gambar 17	: Karakteristik inverse definite minimum time

- Gambar 18	: Rele Arus Lebih Berarah

- Gambar 19	: Urutan waktu system loop

- Gambar 20	: Pengawatan Relai Diferensial pada salah satu stator

- Gambar 21	: karakteristik Relai Diferensial Presentage

- Gambar 22	: Sambungan relai diferensial untuk generator yang

dihubung bintang

DAFTAR LAMPIRAN

    - Format Uraian Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Listrik

    - Format Pemeliharaan Tahunan Rele & Sistem Proteksi

    - Format Daftar Peralatan Yang Diuji

    - Format Daftar Peralatan Uji Yang Dipakai

    - Format Data Setting Relai

    - Format Function Rele

    - Format Pengukuran Polaritas Kumparan CT/VT

    - Format Pengujian Ratio Trafo Arus

    - Format Pengujian Lengkung Kemagnetan Trafo Arus

    - Format Pengujian Tahanan DC Trafo Arus

    - Format Pengujian Tahanan DC Kumparan CT

    - Format  Pengukuran Beban Trafo Arus

    - Format Pengujian Ratio Trafo Tegangan

    - Format Hasil Pengujian Rele Diferensial

    - Format Hasil Pengujian Rele Hubung Tanah Terbatas

    - Format Hasil Pengujian Rele Arus Lebih Dan Hubung Tanah

    - Format Hasil Pengujian Rele Hubung Tanah

    - Format Hasil Pengujian Rele Pengatur Tegangan Otomatis

    - Format Data Tap Setting Rele Jarak GEC Alsthom

    - Format Hasil Pengujian Daerah Keja (Zone) Rele Jarak Menggunakan 2 FB Test Set Rele

    - Format Hasil Pengujian Daerah Keja (Zone) Rele Jarak Menggunakan Perhitungan Dasar Alat Uji

    - Format Hasil Pengujian Waktu  Keja (Zone) Rele Jarak dengan 2 FB Test    Set Rele

    - Format  Hasil Pengujian rele Synchron check

    - Gambar Wiring Pengujian V- Knie Point

###### PETA KEDUDUKAN MODUL

###### DIAGRAM PENCAPAIAN KOMPETENSI

Diagram ini menunjukkan tahapan atau tata urutan kompetensi yang diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik dalam kurun waktu yang dibutuhkan serta kemungkinan multi exit-multi entry yang dapat diterapkan.

- Mentaati prosedur perbaikan unjuk kerja switchgear

Sadar akan kualitas, kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan perbaikan unjuk kerja Switchgear

PETA PENCAPAIAN KOMPETENSI SMK

PROGRAM KEAHLIAN PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

###### DAFTAR JUDUL MODUL

- K.HLI.001 (1)	Memelihara Instalasi Listrik Unit

- K.HKE.001 (1)	Memelihara Elektronik

- K.HLD.001 (1)	Memelihara DC Power

- K.HKT.001 (1)	Memelihara Peralatan Komunikasi

- K.HLE.001 (1)	Memelihara Genset

- K.HPC.001 (1)	Memelihara Crane

- K.HLG.001 (1)	Memelihara Generator

- K.HCK.001 (1)	Memelihara Kontrol Instrumen

- K.HKP.001 (1)	Memelihara Proteksi

- K.HLS.001 (1)	Memelihara Switchgear

MEKANISME PEMELAJARAN

Y

T

START

Lihat Petunjuk Penggunaan Modul

Lihat Kedudukan Modul

Nilai ≥ 7

Modul berikutnya/Uji Kompetensi

Kegiatan Belajar 1

Kegiatan Belajar n

Kerjakan

Evaluasi

Nilai ≥ 7

Kerjakan

Cek Kemampuan

Untuk mencapai penguasaan modul ini dilakukan melalui alur mekanisme pemelajaran sebagai berikut:

Y

T

GLOSSARY

AC				: Alternating Current = Arus Bolak Balik

Andal				: Kemampuan bekerja yang baik

Armature			: Jangkar

Circuit Breaker (PMT)	 : Pemutus Tenaga

CT				: Current Transformer = Trafo Arus

DC				: Direc Current = Arus Searah

Drop Out			: Tegangan Kerja Relai

Edy Current			: Arus Edy = Arus Pusar

GFR				: Ground Fault Rele = Rele Hubung Tanah

IEC				: International Electricnical Coinision

Indikator			: Tanda

Lokalisir			: Membatasi Daerah Gangguan

OCR 				: Over Current Rele = Rele Arus Lebih

OVR				: Over Voltage Rele  = Rele Tegangan Tinggi

Pick-up			: Tegangan Kerja Relai

Presisi				: Akurat

###### Proteksi			: Pengaman

PT				: Power Transformer = Trafo Tenaga/Daya

RPR				: Reverse Power Rele = Rele Daya Balik

Selektif			: Ketepatan memilih gangguan

Sensitif			: Peka terhadap gangguan

Shaded Pole			: Kutub Bayangan

TC 				: Tripping Coil

UFR				: Under Frequency Rele = Rele Frekuensi Rendah

Vibrasi				: Getaran

VT				: Voltage Transformer = Trafo Tegangan